## Sheet1
三元区农村生活污水处理设施及配套管网运维管理考核评分表
设施名称 业主单位 考核时间
项目 | 考核内容 |  | 分值 | 质量要求 | 评分标准 | 考核得分 | 备注
组织机构保障 | 机构组建及制度建设 (8分) | 管理机构 | 1 | 1.明确负责人、岗位职责。（0.5分） 2.制定切实可行的运营管护方案，报备三元生态环境局及所在地乡（镇）政府。（0.5分） | 少一项，扣0.5分
|  | 工作制度 | 5 | 1.建立完善的组织管理机构，有办公场所，制定相应的管理培训、操作规程、日常巡查、故障处理、档案收集等相关制度。定期开展安全培训和有限空间作业培训。（2分） 2.建立1小时响应、48小时应急处理等管护制度机制。应急处理规范及时，专项应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案。（2分） 3.针对可能的安全事故，每年必需组织1次应急演练。（1分） | 未制定相关制度的扣5分，应急处置不及时的扣1-3分
|  | 人员、设施配备 | 1 | 1.配备必要的现场管理人员、巡检人员。（0.5分） 2.配备（含租用）专用车辆和设施设备，配备水质检测设备，可定期对污水处理站区的进出水水质开展自行检测。（0.5分） | 少一项，扣0.5分
|  | 巡检记录 | 1 | 1.设施运行管护台账齐全、真实可靠，发现问题隐患能及时解决并反馈。（0.5分） 2.配套管网巡检记录台账齐全、真实可靠，发现问题隐患能及时解决并反馈。（0.5分） | 少一项，扣0.5分
管网 维护 | 配套管网 维护 (18分) | 主支管道 | 3 | 管道无破损、堵塞、漏水等问题。 | 发现管道破损、堵塞、漏水等问题的，每处扣1分
|  | 检查井 | 5 | 检查井盖无破损、缺失、标识正确。缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，及时更换。 | 检查5处井位，发现检查井盖，井壁破损未修复，井内有淤积、破损、漂浮物等，沉渣堵塞每1处扣0.1分，扣完为止
|  | 提升泵站 | 3 | 泵站格栅过水通畅、电气及控制系统运行正常。 | 发现淤积、格栅网堵塞、没运行等问题，每处扣1分
|  | 排放口 | 2 | 应定期巡查维护，发现和制止在排放口附近堆物、倾倒垃圾等情况。
|  | 管网巡查 | 5 | 对管网、检查井的巡查每年至少一次，重点管段要加大巡检频次，提供管网巡查路线图。 | 由乡（镇）提供管网图纸，运维方年初报巡检计划，现场检查5处管网畅通情况，出现井、管网阻塞，1处扣1分，扣完为止。
站区运营管理 | 处理设施 (67分) | 现场管护 | 2 | 整体外观： 1.站内环境整洁美观，站内道路完善、绿植养护良好，无垃圾乱丢、杂物乱堆、杂草丛生。护栏牢固、完整，设备房房内设施布置整洁。（1分） 2.站点简介牌、工艺流程标识牌、安全警示标识牌数量齐全、内容完整、表述准确。（1分） | 站区场地不整洁、设施破损、环境污染等，发现一处扣0.2分 站区无警示标识、简介牌或破损的，发现一处扣0.2分
|  |  | 7 | 处理单元： 1.格栅池完好、齐全、过水通畅。（2分） 2.处理池完好，无渗漏、开裂、沉降，无垃圾、堵塞，水位正常、填料及挂膜良好，池盖无破损、缺失。（2分） 3.人工湿地植物生长良好、维护良好。（2分） 4.出水井出水正常、排水通畅。（1分） | 1.发现淤积、格栅网堵塞、没运行等问题，每处扣0.5分 2.植物密度达不到要求、未定期收割补栽、杂草未清理、堵塞等维护不到位，每处扣0.5分 3.检查装有流量计的设施，运维单位无法提供被抽终端出水水量记录的，扣2分，提供的终端出水水量相关记录不完整的，根据完整程度百分比扣分；现场查看终端出水量的大小，出水量有异常的，每一处扣0.5分，共1分，扣完为止。
|  |  | 3 | 设备运行： 1.水泵、液位计、流量计、数采仪运行正常、数据显示正常、运行参数符合要求。（1分） 2.风机、控制柜或气泵曝气系统运行正常、曝气均匀、运行参数符合要求。（1分） 3.污泥、污水回流系统运行正常、运行参数符合要求。（1分） | 站区设备如水泵、风机、控制柜等运行不正常，发现一处扣0.2分
|  | 进水水质 | 10 | 进水水质COD浓度≥100，得满分； 80≤进水水质COD浓度＜100，一个扣0.1分； 70≤进水水质COD 浓度＜80，一个扣0.15分； 进水水质COD浓度＜70，将开展去除率计算：去除率＜40%的，一个站点扣0.2分，去除率≥40%的，一个站点扣0.15分，扣完为止。 |  |  | 每季度优先按照第三方检测数据为准
|  | 出水水质 | 30 | 1.出水水质均达标，得满分。（20分） 2.对水质检测出的异常数据进行原因分析。（5分） 3.对检测结果出现的问题，制定处理措施按程序进行处理。（5分） | 1.每出现一个指标不达标扣5分，扣完为止 2.未对检测结果进行分析、评价，或不能提供相关证明资料的，每一处扣1分，扣完为止 3.对出现的问题，无处置方案，未进行处理的，每一处扣0.5分。扣完为止 |  | 每季度优先按照第三方检测数据为准
|  | 信息化 平台管理 运维 | 1 | 采用智能化手段对设备的运行进行监控，站区具备远程监控能力与手段。运维信息化管理平台正常运行，数据稳定上传。（1分） | 运维信息化管理平台运行正常，数据稳定上传监督信息平台，否则不得分
|  | 污泥处置 | 2 | 1.站内无污泥和废弃物堆积；正在清掏作业应悬挂作业牌，作业完毕后应及时撤离现场。（0.5分） 2.污泥运输应加盖，并定期清洁，保持整洁，在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落。（0.5分） 3.污泥应按要求转运到垃圾填埋场等进行妥善处置，不得对环境造成污染。对污泥、废弃物的处置应做好相关台账记录。（1分） | 污泥处置台账不规范，出现污泥转运不及时、不规范、乱堆存等现象，按要求明细进行扣分 |  | 需明确多久处理一次，多久提供处理佐证材料
|  | 站区 负荷率 | 3 | 负荷率≥70%，得满分； 65%≤负荷率＜70%，一个扣0.1分； 60%≤负荷率＜65%，一个扣0.15分； 负荷率＜60%，一个扣0.2分，扣完为止。 | 每季度优先按照第三方提供佐证材料为准
|  | 站区稳定 运行率 | 2 | 站区月度稳定运行率≥90%，监管设备故障及免责情况除外。 | 月度平均设备在线运行率：站区离线＞24小时即判定未稳定运行，低于一个百分点，扣0.2分。
|  | 站区 巡检率 | 4 | 污水处理设施巡查频次要求，运维单位对站区的巡查频次： 规模≥250t/d，每周不少于2次； 100t/d≤规模＜250t/d，每周不少于1次； 20t/d≤规模＜100t/d，每月不少于2次； 规模＜20t/d，每月不少于1次； 提升泵站巡查每周不少于1次。监管设备故障免责情况除外。 | 无法提供检查井定期巡查及检修记录，扣1.5分；巡查及检修记录不完整，根据完整程度扣分；管网无法提供定期检查及清掏记录，扣1.5分，检查及清掏记录不全，根据完整程度扣分。 |  | 检查井有巡查和检修记录，管网有不少于规定次数的检查和清掏记录
|  | 水质 监测率 | 3 | 监测指标包含但不限于COD、氨氮、总磷、SS（悬浮物）、pH值、水温等六项。水质检测数据包含运维单位自行监测、主管部门监督性监测等数据。 运维单位对水质监测频次要求：规模≥250t/d，每月不少于2次；100t/d≤规模＜250t/d，每月不少于1次；20t/d≤规模＜100t/d，每季度不少于2次；规模＜20t/d，每年不少于1次。 第三方检测机构监测频次：规模≥20t/d的站区，每半年提供1次有资质的第三方检测机构出具的进出水水质检测报告。规模＜20t/d的站区，每年提供1次有资质的第三方检测机构出具的进出水水质检测报告。 | 每少1次扣0.5分，扣完为止。
档案 资料 | 资料台账管理 |  | 5 | 各类台账资料完整（包括各类巡查报告、季度水质监测报告、季度运行维护报告、队伍人员资料、设备清单等） | 1.未及时上报重要事项，并缺少相关记录的，每项扣1-4分； 2.基础信息档案整理归档保存、更新不规范的，扣1-4分； 3.日常运维记录缺失，视重要情况、情节，扣1-4分； 4.未按时上报自查及相关数据、材料的，扣1-4分。
问题 整改 | 问题响应时效 |  | 2 | 1.收到监管平台报警或群众投诉后，需在24小时内到达现场处理报警故障做好故障处理记录，如短期内无法修复需书面报备至生态环境局及乡镇，监管设备故障及免责情况除外。（1分） 2.对上季度考评通报的问题在期限内完成整改并书面回复专班。（1分） | 1.报警后超过24小时未完成处理的每个扣0.5分，扣完为止。 2.未整改或未回复不得分
加分 情况 | 典型经验 |  |  | 以下为加分项，加完为止： 1.市级主流媒体正面道加1分，省级以上主流媒体正面道加2分； 2.市级经验交流发言的加1分，省级及以上经验交流发言的加2分； 3.市级领导批示加1分，省级及以上领导批示加2分。
一票 否决 | 社会综合评价 |  |  | 以下为一票否决事项，若发生下列事项，不予拨付对应厂站本季度运维费用： 1.发生群体性信访事件； 2.省、市级主管部门水质抽检超标； 3.检查发现问题未及时整改； 4.省、市级主管部门通报批评； 5.省、市级新闻媒体负面报道； 6.发生重大安全事故。
合 计
综合评估：良好¨ 合格¨ 不合格¨
综合评估标准：考核等次良好、合格、不合格三档。分值在85分（含）以上的为良好，全额支付考核期运营费用；分值在75分（含）～85分（不含）之间为合格，扣除这一季度运维单位运维费用的10%；分值在75分以下考核等次为不合格，扣除这一季度运维单位运维费用的20%。
考核组成员签字：
注：1、考核方式：原则上考核期内同一事项或事件不重复扣分。 2、免责条款：远程监管平台设施故障导致数据错误统计及误报警；客观因素及自然灾害等；以上免责情况需提供证明相关材料。 3、结果应用：运营过程中，考核组定期组织考核后实行考核通报，将考核结果通报运维单位。 4、相关数值参考《福建省农村生活污水治理成效评估暂行办法》等文件规范要求。 5、若运维期间因政策调整或考核标准及细则更新，双方在坚持公平、公正、平等的原则下，可协商另行修改考核方案。